Вариант 3

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

СУШИЛЬНОГО ШКАФА

При температуре объекта 1, равной заданной, измерительный мост 2 уравновешен, на вход электронного усилителя 3 сигнал не поступает и система регулирования находится в равновесии. Заданное значение температуры устанавливается резистором Rз. При отклонении температуры изменяется сопротивление термометра Rт и равновесие мостовой схемы нарушается. На входе усилителя появляется напряжение, фаза которого зависит от знака отклонения температуры объекта от заданной. Усиленное в усилителе напряжение подается на управляющую обмотку двигателя 4, который начинает вращаться со скоростью, пропорциональной этому напряжению. Двигатель через механическую передачу 5 перемещает движок автотрансформатора 6, изменяя напряжение на нагревательном элементе 7. По достижении заданной температуры измерительный мост сбалансируется и двигатель остановится.

Уравнения элементов системы имеют следующий вид:

объект управления (сушильный шкаф) 			Tш d/dt +  =kш Q ;

электрический термометр сопротивления 			Rт = kт  ;

измерительный мост:

- элемент сравнения 						U = Uз - Uт ;

- канал прохождения сигнала от термометра сопротивления) Uт  = kм т Rт

электронный усилитель 					Uу = kу U ;

исполнительный электродвигатель 			d/dt = kд Uу ;

автотрансформатор совместно с кинематической связью Uа = kа  ;

нагревательный элемент 					Tн dQ/dt + Q = kн Uа ;

где 	kш - коэффициент передачи сушильного шкафа;

kТ , kмт - коэффициенты передачи термометра сопротивления, измерительного моста;

kу - коэффициент усиления усилителя;	kд - коэффициент передачи двигателя;

kа - коэффициент передачи автотрансформатора совместно с кинематической связью;

kн - передаточный коэффициент нагревательного элемента;

Tш , Tн - постоянные времени шкафа и нагревательного элемента.

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| kш, с оС/Дж | 0,03 | 0,025 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,025 | 0,02 | 0,03 | 0,025 |
| kТ, Ом/оС | 0,16 | 0,16 | 0.16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0.16 | 0,16 |
| kмт, В/Ом | 0,06 | 0,008 | 0.02 | 0,01 | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,01 | 0,008 | 0,01 |
| kу, | 200 | 400 | 300 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 250 | 200 |
| kд, рад/(В с) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 1 |
| kа, В/рад | 1 10-3 | 7 10-4 | 2 10-3 | 1 10-3 | 8 10-4 | 2 10-3 | 1 10-3 | 9 10-4 | 2 10-3 | 1 10-3 |
| kн, Дж/(В с) | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 140 | 100 | 150 | 160 | 120 |
| Tш, с | 1000 | 1800 | 1200 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| Tн, с | 200 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| , % | 25 | 20 | 30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 20 | 25 | 30 |
| tр, с | 50 | 100 | 120 | 150 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 50 |